* Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

- Zmienia się pkt XIII ppkt b SIWZ który przyjmuje brzmienie:

b. Kryterium „doświadczenie kadry” (P2) punkty zostaną przyznane wg. poniższych zasad:

1. doświadczenie projektanta – punktowane wg następujących reguł:

a) osoba do projektowania posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie projektowania*  w odpowiednim zakresie, w specjalnościach instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych bez ograniczeń – 0 pkt

b) osoba do projektowania posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie projektowania *  w odpowiednim zakresie, w specjalnościach instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych bez ograniczeń która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta na minimum jednej robocie budowlanej polegającą na budowie lub przebudowie lub wymianie min. 1000 mb sieci preizolowanej w rurach stalowych DUO  i 20 węzłów ciepłowniczych w jednym zadaniu– 5 pkt

c) osoba do projektowania posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie projektowania *  w odpowiednim zakresie, w specjalnościach instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych bez ograniczeń która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta na minimum dwóch robotach budowlanych polegających na budowie lub przebudowie lub wymianie min. 1000 mb sieci preizolowanej w rurach stalowych DUO  i 20 węzłów ciepłowniczych w jednym zadaniu każda – 10 pkt

d) osoba do projektowania posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie projektowania *  w odpowiednim zakresie, w specjalnościach instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych bez ograniczeń która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta na minimum trzech robotach budowlanych polegających na budowie lub przebudowie lub wymianie min. 1000 mb sieci preizolowanej w rurach stalowych DUO  i 20 węzłów ciepłowniczych w jednym zadaniu każda – 15 pkt.

Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 15 punktów. W przypadku wskazania w ofercie więcej niż jednego projektanta ocena będzie stanowiła średnią wszystkich projektantów wskazanych w ofercie, którzy na etapie wykonawstwa zaangażowani będą w realizację zamówienia.

Doświadczenie należy udokumentować referencjami lub protokołami odbioru robót z podpisem wykazanej osoby zgodnie obowiązującymi przepisami.

2. doświadczenie kierownika robót –– punktowane wg następujących reguł:

a) osoba do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych która będzie pełniła funkcję kierownika robót, która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót budowlanych na minimum jednej robocie budowlanej polegającą na budowie lub przebudowie lub wymianie min. 1500 mb sieci preizolowanej w rurach stalowych DUO  i 20 węzłów ciepłowniczych w jednym zadaniu – 0 pkt.

b) osoba do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych która będzie pełniła funkcję kierownika robót, która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót budowlanych na minimum dwóch robotach budowlanych polegających na budowie lub przebudowie lub wymianie min. 1000 mb sieci preizolowanej w rurach stalowych DUO  i 20 węzłów ciepłowniczych w jednym zadaniu – 5 pkt.

c) osoba do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych która będzie pełniła funkcję kierownika robót, która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót budowlanych na minimum trzech robotach budowlanych polegających na budowie lub przebudowie lub wymianie min. 1000 mb sieci preizolowanej w rurach stalowych DUO  i 20 węzłów ciepłowniczych w jednym zadaniu – 10 pkt.

d) osoba do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych która będzie pełniła funkcję kierownika robót, która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót budowlanych na minimum czerech robotach budowlanych polegających na budowie lub przebudowie lub wymianie min. 1000 mb sieci preizolowanej w rurach stalowych DUO  i 20 węzłów ciepłowniczych w jednym zadaniu – 15 pkt.

Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 15 punktów.

Doświadczenie należy udokumentować referencjami lub protokołami odbioru robót z podpisem wykazanej osoby zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Zmienia się zapisy Programu Funkcjonalno – Użytkowego w następującym zakresie:

Zmienia się zapisy w PFU cz. „Przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Połaniec”

Str. 6 punkt 7 wykreśla się zapis

NORMY

PN-EN ISO 3834-2/2007 Spawanie rur preizolowanych. Wymagania

PN-EN 253/2019 i PN-EN 15698-1/2009 Badanie zespołu dwururowego

PN-EN 10216 Rury przewodowe bez szwu

PN-EN 13941 projektowanie i budowa sieci ciepłowniczych

Str. 12 punkt 1.10.8 wykreśla się zapis

Złącza spawane kontrolować RTG ilością zgodną z PN-EN 13941

Zmienia się zapisy w PFU cz. „Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Połaniec”

Str. 6 punkt 7 wykreśla się zapis

NORMY

PN-EN ISO 3834-2/2007 Spawanie rur preizolowanych. Wymagania

PN-EN 253/2019 i PN-EN 15698-1/2009 Badanie zespołu dwururowego

PN-EN 10216 Rury przewodowe bez szwu

PN-EN 13941 projektowanie i budowa sieci ciepłowniczych

Str. 12 punkt 1.10.8 wykreśla się zapis

Złącza spawane kontrolować RTG ilością zgodną z PN-EN 13941

Str. 12 punkt 1.10.15 zmienia się zapis z:

„Automatyka węzła realizująca priorytet ciepłej wody i regulację pogodową”

A w miejsce tego wstawia się zapis:

„Automatyka węzła realizująca cent. ciepła wodę  i cent .ogrzewanie regulacją pokojową

wewnętrzną”

Zmienia się zapisy w aneksie do PFU cz. „Przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Połaniec”

Str. 2 punkt 8

Wykreśla się zapis:

„Wizja lokalna

Przed złożeniem oferty potencjalny wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej celem dokładnego zapoznania się z inwestycją.”

Str. 7 punkt 15 WYMAGANIA TECHNICZNE DLA WYROBÓW  PREIZOLOWANYCH

WYMAGANIA OGÓLNE

Wykreśla się zapis

PN-EN 253 - Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu.

PN-EN 448 - Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Kształtki - zespoły ze stalowych rur przewodowych, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu.

PN-EN 488 - Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Zespół armatury do stalowych rur przewodowych, z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu.

PN-EN 489 - Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Zespół złącza stalowych rur

zespolonych.

- Producent wyrobów preizolowanych powinien posiadać certyfikat PN-EN ISO 9001 i PN-EN 14001

- Producent wyrobów preizolowanych powinien posiadać certyfikat jakości spawania wg .normy PN-EN ISO 3834-2/2007

Str. 8 punkt 16.  WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ODNOŚNIE STOSOWANEGO SYSTEMU

Wykreśla się zapis

- stalowa rura przewodowa - rura stalowa powinna spełniać wymagania określone w normie PN-EN 253-2009 odnośnie:

- jakości stali,

- średnicy zewnętrznej wraz z dopuszczalną tolerancją,

- grubości ścianki wraz z dopuszczalną tolerancją,

- stanu powierzchni.

Końce rur musza być ukosowane zgodnie z norma PN-ISO 6761:1996 - Rury stalowe przygotowanie końców rur i kształtek do spawania.

Stosowane rury stalowe powinny posiadać świadectwo odbioru zgodne z PN-EN10204 3.1.

- Izolacja termiczna

Pianka izolacyjna użyta do produkcji oferowanych rur preizolowanych powinna spełniać wymagania normy najnowszej normy PN-EN 253 odnośnie:

- struktury komórkowej,

- gęstości,

- wytrzymałości na ściskanie,

- chłonności wody w podwyższonej temperaturze.

Do oferty wykonawca dołączy badania wykonane przez niezależny instytut badawczy generacji i musi spełniać wymagania normy PN-EN 253 odnośnie:

- gęstości surowca,

- wskaźnika szybkości płynięcia surowca - powinien mieścić się w zakresie 0,2<MFR<1,4g/10min,

- czasu indukcji utleniania (OIT) surowca,

- średnice i grubości ścianek płaszcza osłonowego powinny być zgodne z wymaganiami najnowszej edycji normy PN-EN 253,

- wydłużenie do zerwania płaszcza osłonowego mierzone zgodnie z kierunkiem wytłaczania powinno być nie mniejsze niż 350%,

- wskaźnik szybkości płynięcia płaszcza osłonowego powinien mieścić się w zakresie 0,2<MFR<1,4g/10min

- odporności rury osłonowej na korozję naprężeniową.

Ww. właściwości muszą być potwierdzone stosownymi badaniami.

- Rura preizolowana

Średnice zewnętrzne płaszcza osłonowego powinny być zgodne wymaganiami najnowszej edycji normy PN-EN 253 - tolerancja długości wolnych końców rury musi wynosić +/-10mm.

- Złącze mufowe

Złącza mufowe powinny spełniać wymagania określone w normie PN-EN 489:2009 i posiadać certyfikat jakości na zgodność z tą normą

Producent złączy (termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie jak i płytowych elektrooporowych) zobowiązany jest uzyskać pozytywne wyniki badań obciążenia gruntem złącza oraz próby nieprzepuszczalności wody zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 489:2009 wraz z badaniem jakości izolacji pianki PUR w mufach wykonane przez niezależną instytucję badawczą.

Protokół z badań powinien zawierać szczegółowe informacje dotyczące parametrów badań określonych w punkcie 5.1.2. - 5.1.6. normy PN-EN 489:2009.

Dla łuków formowanych na zimno i spawanych doczołowe muszą być spełnione wymagania punktów 4.1.3. normy EN 448.

Szerokość wzmocnienia/pogrubienia powinna być równa minimum długości określonej w normie PN-EN 13941.

- Punkty stałe

Punkty stałe należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN448.

Izolacja poliuretanowa elementów prefabrykowanych musi spełniać wymagania normy PN-EN 448.

- Kompensatory

Mieszki kompensatorów wielowarstwowe, wykonane ze stali austenitycznych chromoniklowych wg PN-EN 10088-7

- Badania zespołu rurowego wykonane z dognie z PN-EN 253+A2:2015 zawierające wyniki badań przewodności cieplnej izolacji pianki poliuretanowej z podaniem wymiaru komórek w kierunku promieniowym, zawartości komórek zamkniętych, zawartości miejsc pustych i pęcherzy w przekroju poprzecznym, gęstości pianki, wytrzymałości na ściskanie, chłonności wody oraz wyniki badania zespołu rurowego zawierające odchylenie od współosiowości, wytrzymałość na ścinanie w kierunku osiowym i stycznym, udarność. Wyniki mają być zgodne z normą PN-EN 253+A2:2015

- Badania wytrzymałościowe zespołu rurowego po starzeniu wykonane zgodnie z PN-EN 253+A2:2015 zawierające badanie dotyczące wytrzymałości na ścinanie w kierunku osiowym i stycznym.

- Badanie nieprzepuszczalności wody oraz odporności na pękanie naprężeniowe dla złączy zgrzewanych elektrycznie typu otwartego wykonane zgodnie z EN 489:2009

- Badanie złączy zgrzewanych elektrooporowo typu otwartego obciążeniem gruntem oraz nieprzepuszczalności wody wykonane zgodnie z EN 489:2009

- Badanie jakości izolacji pianki PUR zastosowanych z złączach typu otwartego zgrzewanych elektrooporowo wykonanych zgodnie z EN 489:2009 zawierające badanie, gęstości pianki, wytrzymałości na ściskanie, chłonności wody i zawartości komórek zamkniętych.

- Badanie wytrzymałości na ścinanie w kierunku osiowym i stycznym wykonane przed i po starzeniu dla oferowanego systemu piankowego odpornego na temperaturę min+160’C ma zawierać dodatkowo badanie gęstości pianki i wytrzymałości na ściskanie w kierunku promieniowym. Badanie wykonane zgodnie z PN-EN 253:2009+A2/2015

- Badanie powinno  być wykonane zgodnie z normą PN-EN 253:2009+A2/2015

- Wymagania dla rur podwójnych

- Rury i kształtki preizolowane z dwoma rurami przewodowymi powiiny spełniać wymagania norm PN-EN 15698-1; PN-EN 253; PN-EN 448; PN-EN 488; PN-EN 489, PN-EN 13941, PN-EN 14419

- Badania zespołu dwururowego (duo) wykonane zgodnie z i PN-EN 15698-1:2009 zawierające

- odchylenie od współosiowości, wytrzymałość na ścinanie w kierunku osiowym i stycznym wykonane w temp.+23’C i +140’C, udarność przy temp.  -20’C

- badanie izolacji pianki poliuretanowej z podaniem wymiaru komórek w kierunku promieniowym, zawartości komórek zamkniętych, zawartości miejsc pustych i pęcherzy w przekroju poprzecznym, gęstości pianki, wytrzymałości na ściskanie, chłonności wody.

- sprawdzenie odległości między rurą przewodową zasilającą i powrotną równoległość rury przewodowej zasilającej i powrotnej, skręcenie rur przewodowych.

- badanie płaszcza osłonowego.

Wyniki mają być zgodne z PN-EN 15698-1:2009

- Badanie złączy termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie obciążeniem gruntem oraz nieprzepuszczalności wody wykonane zgodnie z EN 489:2009

Zmienia się zapisy w aneksie do PFU cz. „Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Połaniec”

Str. 7 punkt 15 WYMAGANIA TECHNICZNE DLA WYROBÓW

PREIZOLOWANYCH

WYMAGANIA OGÓLNE

Wykreśla się zapis

PN-EN 253 - Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu.

PN-EN 448 - Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Kształtki - zespoły ze stalowych rur przewodowych, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu.

PN-EN 488 - Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Zespół armatury do stalowych rur przewodowych, z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu.

PN-EN 489 - Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Zespół złącza stalowych rur

zespolonych.

- Producent wyrobów preizolowanych powinien posiadać certyfikat PN-EN ISO 9001 i PN-EN 14001

- Producent wyrobów preizolowanych powinien posiadać certyfikat jakości spawania wg .normy PN-EN ISO 3834-2/2007

Str. 8 punkt 16.  WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ODNOŚNIE STOSOWANEGO SYSTEMU

Wykreśla się zapis

- stalowa rura przewodowa - rura stalowa powinna spełniać wymagania określone w normie PN-EN 253-2009 odnośnie:

- jakości stali,

- średnicy zewnętrznej wraz z dopuszczalną tolerancją,

- grubości ścianki wraz z dopuszczalną tolerancją,

- stanu powierzchni.

Końce rur musza być ukosowane zgodnie z norma PN-ISO 6761:1996 - Rury stalowe przygotowanie końców rur i kształtek do spawania.

Stosowane rury stalowe powinny posiadać świadectwo odbioru zgodne z PN-EN10204 3.1.

- Izolacja termiczna

Pianka izolacyjna użyta do produkcji oferowanych rur preizolowanych powinna spełniać wymagania normy najnowszej normy PN-EN 253 odnośnie:

- struktury komórkowej,

- gęstości,

- wytrzymałości na ściskanie,

- chłonności wody w podwyższonej temperaturze.

Do oferty wykonawca dołączy badania wykonane przez niezależny instytut badawczy generacji i musi spełniać wymagania normy PN-EN 253 odnośnie:

- gęstości surowca,

- wskaźnika szybkości płynięcia surowca - powinien mieścić się w zakresie 0,2<MFR<1,4g/10min,

- czasu indukcji utleniania (OIT) surowca,

- średnice i grubości ścianek płaszcza osłonowego powinny być zgodne z wymaganiami najnowszej edycji normy PN-EN 253,

- wydłużenie do zerwania płaszcza osłonowego mierzone zgodnie z kierunkiem wytłaczania powinno być nie mniejsze niż 350%,

- wskaźnik szybkości płynięcia płaszcza osłonowego powinien mieścić się w zakresie 0,2<MFR<1,4g/10min

- odporności rury osłonowej na korozję naprężeniową.

Ww. właściwości muszą być potwierdzone stosownymi badaniami.

- Rura preizolowana

Średnice zewnętrzne płaszcza osłonowego powinny być zgodne wymaganiami najnowszej edycji normy PN-EN 253 - tolerancja długości wolnych końców rury musi wynosić +/-10mm.

- Złącze mufowe

Złącza mufowe powinny spełniać wymagania określone w normie PN-EN 489:2009 i posiadać

certyfikat jakości na zgodność z tą normą

Producent złączy (termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie jak i płytowych elektrooporowych) zobowiązany jest uzyskać pozytywne wyniki badań obciążenia gruntem złącza oraz próby nieprzepuszczalności wody zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 489:2009 wraz z badaniem jakości izolacji pianki PUR w mufach wykonane przez niezależną instytucję badawczą.

Protokół z badań powinien zawierać szczegółowe informacje dotyczące parametrów badań określonych w punkcie 5.1.2. - 5.1.6. normy PN-EN 489:2009.

Dla łuków formowanych na zimno i spawanych doczołowe muszą być spełnione wymagania punktów 4.1.3. normy EN 448.

Szerokość wzmocnienia/pogrubienia powinna być równa minimum długości określonej w normie PN-EN 13941.

- Punkty stałe

Punkty stałe należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN448.

Izolacja poliuretanowa elementów prefabrykowanych musi spełniać wymagania normy PN-EN 448.

- Kompensatory

Mieszki kompensatorów wielowarstwowe, wykonane ze stali austenitycznych chromoniklowych wg PN-EN 10088-7

- Badania zespołu rurowego wykonane z dognie z PN-EN 253+A2:2015 zawierające wyniki badań przewodności cieplnej izolacji pianki poliuretanowej z podaniem wymiaru komórek w kierunku promieniowym, zawartości komórek zamkniętych, zawartości miejsc pustych i pęcherzy w przekroju poprzecznym, gęstości pianki, wytrzymałości na ściskanie, chłonności wody oraz wyniki badania zespołu rurowego zawierające odchylenie od współosiowości, wytrzymałość na ścinanie w kierunku osiowym i stycznym, udarność. Wyniki mają być zgodne z normą PN-EN 253+A2:2015

- Badania wytrzymałościowe zespołu rurowego po starzeniu wykonane zgodnie z PN-EN 253+A2:2015 zawierające badanie dotyczące wytrzymałości na ścinanie w kierunku osiowym i stycznym.

- Badanie nieprzepuszczalności wody oraz odporności na pękanie naprężeniowe dla złączy zgrzewanych elektrycznie typu otwartego wykonane zgodnie z EN 489:2009

- Badanie złączy zgrzewanych elektrooporowo typu otwartego obciążeniem gruntem oraz nieprzepuszczalności wody wykonane zgodnie z EN 489:2009

- Badanie jakości izolacji pianki PUR zastosowanych z złączach typu otwartego zgrzewanych elektrooporowo wykonanych zgodnie z EN 489:2009 zawierające badanie, gęstości pianki, wytrzymałości na ściskanie, chłonności wody i zawartości komórek zamkniętych.

- Badanie wytrzymałości na ścinanie w kierunku osiowym i stycznym wykonane przed i po starzeniu dla oferowanego systemu piankowego odpornego na temperaturę min+160’C ma zawierać dodatkowo badanie gęstości pianki i wytrzymałości na ściskanie w kierunku promieniowym. Badanie wykonane zgodnie z PN-EN 253:2009+A2/2015

- Badanie powinno  być wykonane zgodnie z normą PN-EN 253:2009+A2/2015

- Wymagania dla rur podwójnych

- Rury i kształtki preizolowane z dwoma rurami przewodowymi powinny spełniać wymagania norm PN-EN 15698-1; PN-EN 253; PN-EN 448; PN-EN 488; PN-EN 489, PN-EN 13941, PN-EN 14419

- Badania zespołu dwururowego (duo) wykonane zgodnie z i PN-EN 15698-1:2009 zawierające

- odchylenie od współosiowości, wytrzymałość na ścinanie w kierunku osiowym i stycznym wykonane w temp.+23’C i +140’C, udarność przy temp.  -20’C

- badanie izolacji pianki poliuretanowej z podaniem wymiaru komórek w kierunku promieniowym, zawartości komórek zamkniętych, zawartości miejsc pustych i pęcherzy w przekroju poprzecznym, gęstości pianki, wytrzymałości na ściskanie, chłonności wody.

- sprawdzenie odległości między rurą przewodową zasilającą i powrotną równoległość rury przewodowej zasilającej i powrotnej, skręcenie rur przewodowych.

- badanie płaszcza osłonowego.

Wyniki mają być zgodne z PN-EN 15698-1:2009

- Badanie złączy termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie obciążeniem gruntem oraz nieprzepuszczalności wody wykonane zgodnie z EN 489:2009

V.  Zamawiający informuje, że: W PFU na schematach sieci ciepłowniczych planowanej przebudowy i rozbudowy brak określenia mocy zapotrzebowanej dla poszczególnych odcinków sieci, podano natomiast średnice rurociągów.

W opracowaniach projektowych sieci należy przyjąć:

-	w przypadku średnicy większej podanej na schemacie w PFU niżeli wyjdzie z obliczeń w projekcie, należy przyjąć średnicę podaną w PFU,

-	w przypadku średnicy mniejszej na schemacie w PFU niżeli wyjdzie z obliczeń w projekcie, należy przyjąć średnicę wynikającą z obliczeń.

W części Przebudowa sieci załączniki wycofuje się załącznik pod nazwą:

„ PFU Przebudowa sieci ciepłowniczej opis”

a w miejsce tego dodaje się załącznik pod nazwą:

„PFU opis Przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Połaniec”

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie