Uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” -Przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Połaniec”, Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 002-001556

Informuję, że w dniu 17 stycznia 2019 r. oraz 23 stycznia 2019 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące przedmiotowego postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych udzielam odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

Prosimy o podanie wartości przewidywanych ciśnień dyspozycyjnych dla poszczególnych węzłów cieplnych.

Odpowiedź:

Nie jesteśmy w stanie na dzień dzisiejszy określić precyzyjnie ciśnienie dyspozycyjne na przebudowywanej i nowo projektowanej sieci cieplnej. Ciśnienia dyspozycyjne dla poszczególnych węzłów zostaną obliczone w wykresie pizometrycznym podczas projektowania przebudowy i rozbudowy sieci cieplne. Istniejąca sieć cieplna pracuje na ciśnieniach:

P-oblicz. 1,6 MPa

P- rob. Zasilanie 0,7 MPa

P- rob. Powrót   0,4MPa    okres grzewczy

P- rob. Zasilanie 0,5 MPa

P- rob. Powrót   0,3MPa    okres letni

Pytanie 2

Prosimy o podanie parametrów pracy sieci cieplnych (temperatury, ciśnienia maksymalnego dla warunków letnich i zimowych.

Odpowiedź:

Parametry pracy węzłów ciepłowniczych:

P-oblicz. 1,6 MPa strona grzewcza

P- rob. Zasilanie 0,7 MPa

P- rob. Powrót   0,4MPa    okres grzewczy

P- rob. Zasilanie 0,5 MPa

P- rob. Powrót   0,3MPa    okres letni

Tmax- 125oC zasilanie

Tmax-   70oC powrót    okres grzewczy

Tmax-    67oC zasilanie

Tmax-   48oC powrót    okres letni

Parametry ogrzewanych obiektów z miejskiej sieci cieplnej utrzymywane są wg tabeli temperatur

Przyjętej dla m. Połaniec . Tabela temperatur w załączeniu

P-oblicz. 1,6 MPa strona grzewcza

P- rob. Zasilanie 0,7 MPa

P- rob. Powrót   0,4MPa    okres grzewczy

P- rob. Zasilanie 0,5 MPa

P- rob. Powrót   0,3MPa    okres grzewczy

Tmax- 125oC zasilanie

Tmax-   70oC powrót    sieć

Tmax- 88oC zasilanie

Tmax-   64oC powrót    wewnętrzna instalacja c.o.

Pytanie 3

Z uwagi na podany w SIWZ jeden ogólny termin realizacji całego przedmiotu zamówienia, prosimy o doprecyzowanie terminów realizacji dla poszczególnych węzłów cieplnych.

Odpowiedź:

Węzeł może być podłączony i uruchomiony po wykonaniu i uruchomieniu sieci cieplnej.

To firmy realizujące wykonanie sieci cieplnych sporządzą szczegółowy harmonogram realizacji inwestycji i na tej podstawie wykonawca węzłów ustali harmonogram ich wykonania i podłączenia.

Pytanie 4

Prosimy o określenie zakresu prac w pomieszczeniach węzłów cieplnych (zakres prac robót demontażowych i montażowych, zakres prac robót budowlanych oraz zakres prac robót elektrycznych).

Odpowiedź:

W pomieszczeniach na węzły ciepłownicze obecnie znajdują się urządzenia z których zasilane są budynki w energię cieplną, w związku z tym energia elektryczna jest tam doprowadzona, remonty budowlane są w gestii odbiorcy ciepła.

Do zadań wykonawcy należy demontaż istniejących urządzeń typu:

Kocioł węglowy – odłączyć od wewn. Instalacji odsunąć na bok, zdemontować urządzenia na instalacji c.o. i c.w.u., które są zbędne i przeszkadzają w podłączeniu węzła kompaktowego.

Istniejący węzeł cieplny zdemontować w celu podłączenia kompaktu, urządzenia zdemontowanego węzła odłożyć na bok.

Nowe węzły ciepłownicze podłączyć po stronie elektrycznej do istniej instalacji elektrycznej znajdującej się w pomieszczeniu węzła.

Pytanie nr 5

W załączniku nr 1 do SIWZ w liście adresów budynków Przebudowa Sieci Ciepłowniczej podane są rodzaje obiektów. Według listy budynków mieszkalnych indywidualnych jest 79 szt, a budynków użyteczności publicznej / usługowych 28 szt natomiast w podsumowaniu mamy budynków mieszkalnych indywidualnych 84 szt, a budynków użyteczności publicznej / usługowych 23 szt.. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza zmienione załącznik nr 1 do SIWZ – lista adresów budynków

Pytanie nr 6

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych firma P.P.H. Sawox sp.j. wnioskuje o dokonanie modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :

zmiana SIWZ który przyjmuje brzmienie:

1.3 Zdolność techniczna lub zawodowa:

Dla części 1.

W zakresie „zdolności technicznej lub zawodowej” Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:

1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie lub przebudowie lub wymianie min. 1000 mb sieci preizolowanej , za łączną kwotę min 1.400.000. zł netto.

2. dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia  osobę o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, tj. minimum dwiema osobami, w tym

a)  minimum jedną osobą do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych która będzie pełniła funkcję kierownika robót, która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót budowlanych na minimum jednej robocie budowlanej polegającą na budowie lub przebudowie lub wymianie min. 1000 mb sieci preizolowanej

* Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

Zamawiający wymaga, od kierownika budowy porozumiewania się na budowie w języku polskim.

b) minimum jedną osobą do projektowania posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie projektowania*  w odpowiednim zakresie, w specjalnościach instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych bez ograniczeń;

* Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

Dla części 2.

W zakresie „zdolności technicznej lub zawodowej” Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:

1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie na robotę budowlaną polegające na budowie, przyłączeniu lub wymianie min. 20 węzłów ciepłowniczych, za łączną kwotę min 500.000. zł netto.

2. dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia  osobę o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, tj. minimum dwiema osobami, w tym

a)  minimum jedną osobą do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych która będzie pełniła funkcję kierownika robót, która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót budowlanych na minimum jednej robocie budowlanej polegającą na budowie, przyłączeniu lub wymianie min. 20 węzłów ciepłowniczych.

* Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

Zamawiający wymaga, od kierownika budowy porozumiewania się na budowie w języku polskim.

b) minimum jedną osobą do projektowania posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie projektowania*  w odpowiednim zakresie, w specjalnościach instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych bez ograniczeń;

* Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

Dla części 3.

W zakresie „zdolności technicznej lub zawodowej” Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:

1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie na robotę budowlaną polegające na budowie lub przebudowie lub wymianie min. 1000 mb sieci preizolowanej , za łączną kwotę min 1.400.000. zł netto.

2. dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia  osobę o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, tj. minimum dwiema osobami, w tym

a)  minimum jedną osobą do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych która będzie pełniła funkcję kierownika robót, która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót budowlanych na minimum jednej robocie budowlanej polegającą na budowie lub przebudowie lub wymianie min. 1000 mb sieci preizolowanej

* Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

Zamawiający wymaga, od kierownika budowy porozumiewania się na budowie w języku polskim.

b) minimum jedną osobą do projektowania posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie projektowania*  w odpowiednim zakresie, w specjalnościach instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych bez ograniczeń;

* Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

Dla części 4.

W zakresie „zdolności technicznej lub zawodowej” Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:

1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie na robotę budowlaną polegające na budowie, przyłączeniu lub wymianie min. 20 węzłów ciepłowniczych, za łączną kwotę min 500.000. zł netto.

2. dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia  osobę o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, tj. minimum dwiema osobami, w tym

a)  minimum jedną osobą do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych która będzie pełniła funkcję kierownika robót, która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót budowlanych na minimum jednej robocie budowlanej polegającą na budowie, przyłączeniu lub wymianie min. 20 węzłów ciepłowniczych.

* Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

Zamawiający wymaga, od kierownika budowy porozumiewania się na budowie w języku polskim.

b) minimum jedną osobą do projektowania posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie projektowania*  w odpowiednim zakresie, w specjalnościach instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych bez ograniczeń;

* Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

Dla części 5.

W zakresie „zdolności technicznej lub zawodowej” Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:

1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie na robotę budowlaną polegające na budowie, przyłączeniu lub wymianie min. 10 węzłów ciepłowniczych, za łączną kwotę min 200.000. zł netto.

2. dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia   2 osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, tj. w tym

a)  minimum jedną osobą do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych która będzie pełniła funkcję kierownika robót, która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót budowlanych na minimum jednej robocie budowlanej polegającą na budowie, przyłączeniu  lub wymianie min. 5 węzłów ciepłowniczych.

* Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

Zamawiający wymaga, od kierownika budowy porozumiewania się na budowie w języku

polskim.

b) minimum jedną osobą do projektowania posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie projektowania*  w odpowiednim zakresie, w specjalnościach instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych bez ograniczeń;

* Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b. Kryterium „doświadczenie kadry” (P2) punkty zostaną przyznane wg. poniższych zasad:

1. Doświadczenie projektanta –– punktowane wg następujących reguł:

Dla części 1.

1. doświadczenie projektanta – punktowane wg następujących reguł:

a) osoba do projektowania posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie projektowania*  w odpowiednim zakresie, w specjalnościach instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych bez ograniczeń – 0 pkt

b) osoba do projektowania posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie projektowania *  w odpowiednim zakresie, w specjalnościach instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych bez ograniczeń która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta na minimum jednej robocie budowlanej polegającą na budowie lub przebudowie lub wymianie min. 1000 mb sieci preizolowanych w jednym zadaniu– 5 pkt

c) osoba do projektowania posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie projektowania *  w odpowiednim zakresie, w specjalnościach instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych bez ograniczeń która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta na minimum dwóch robotach budowlanych polegających na budowie lub przebudowie lub wymianie min. 1000 mb sieci preizolowanych w jednym zadaniu każda – 10 pkt

d) osoba do projektowania posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie projektowania *  w odpowiednim zakresie, w specjalnościach instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych bez ograniczeń która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta na minimum trzech robotach budowlanych polegających na budowie lub przebudowie lub wymianie min. 1000 mb sieci preizolowanych w jednym zadaniu każda – 15 pkt.

Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 15 punktów. W przypadku wskazania w ofercie więcej niż jednego projektanta ocena będzie stanowiła średnią wszystkich projektantów wskazanych w ofercie, którzy na etapie wykonawstwa zaangażowani będą w realizację zamówienia.

Dla części 2.

1. doświadczenie projektanta – punktowane wg następujących reguł:

a) osoba do projektowania posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie projektowania*  w odpowiednim zakresie, w specjalnościach instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych bez ograniczeń – 0 pkt

b) osoba do projektowania posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie projektowania *  w odpowiednim zakresie, w specjalnościach instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych bez ograniczeń która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta na minimum jednej robocie budowlanej polegającą na budowie, przyłączeniu lub wymianie min. 20 węzłów ciepłowniczych w jednym zadaniu– 5 pkt

c) osoba do projektowania posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie projektowania *  w odpowiednim zakresie, w specjalnościach instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych bez ograniczeń która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta na minimum dwóch robotach budowlanych polegających na budowie, przyłączeniu lub wymianie 20 węzłów ciepłowniczych w jednym zadaniu każda – 10 pkt

d) osoba do projektowania posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie projektowania *  w odpowiednim zakresie, w specjalnościach instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych bez ograniczeń która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta na minimum trzech robotach budowlanych polegających na budowie, przyłączeniu lub wymianie 20 węzłów ciepłowniczych w jednym zadaniu każda – 15 pkt.

Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 15 punktów. W przypadku wskazania w ofercie więcej niż jednego projektanta ocena będzie stanowiła średnią wszystkich projektantów wskazanych w ofercie, którzy na etapie wykonawstwa zaangażowani będą w realizację zamówienia.

Dla części 3.

1. doświadczenie projektanta – punktowane wg następujących reguł:

a) osoba do projektowania posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie projektowania*  w odpowiednim zakresie, w specjalnościach instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych bez ograniczeń – 0 pkt

b) osoba do projektowania posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie projektowania *  w odpowiednim zakresie, w specjalnościach instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych bez ograniczeń która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta na minimum jednej robocie budowlanej polegającą na budowie lub przebudowie lub wymianie min. 1000 mb sieci preizolowanych w jednym zadaniu– 5 pkt

c) osoba do projektowania posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie projektowania *  w odpowiednim zakresie, w specjalnościach instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych bez ograniczeń która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta na minimum dwóch robotach budowlanych polegających na budowie lub przebudowie lub wymianie min. 1000 mb sieci preizolowanych w jednym zadaniu każda – 10 pkt

d) osoba do projektowania posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie projektowania *  w odpowiednim zakresie, w specjalnościach instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych bez ograniczeń która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta na minimum trzech robotach budowlanych polegających na budowie lub przebudowie lub wymianie min. 1000 mb sieci preizolowanych w jednym zadaniu każda – 15 pkt.

Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 15 punktów. W przypadku wskazania w ofercie więcej niż jednego projektanta ocena będzie stanowiła średnią wszystkich projektantów wskazanych w ofercie, którzy na etapie wykonawstwa zaangażowani będą w realizację zamówienia.

Dla części 4.

1. doświadczenie projektanta – punktowane wg następujących reguł:

a) osoba do projektowania posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie projektowania*  w odpowiednim zakresie, w specjalnościach instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych bez ograniczeń – 0 pkt

b) osoba do projektowania posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie projektowania *  w odpowiednim zakresie, w specjalnościach instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych bez ograniczeń która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta na minimum jednej robocie budowlanej polegającą na budowie, przyłączeniu lub wymianie min. 20 węzłów ciepłowniczych w jednym zadaniu– 5 pkt

c) osoba do projektowania posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie projektowania *  w odpowiednim zakresie, w specjalnościach instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych bez ograniczeń która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta na minimum dwóch robotach budowlanych polegającą na budowie, przyłączeniu lub wymianie min. 20 węzłów ciepłowniczych w jednym zadaniu każda – 10 pkt

d) osoba do projektowania posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie projektowania *  w odpowiednim zakresie, w specjalnościach instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych bez ograniczeń która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta na minimum trzech robotach polegającą na budowie, przyłączeniu lub wymianie min. 20 węzłów ciepłowniczych w jednym zadaniu każda – 15 pkt.

Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 15 punktów. W przypadku wskazania w ofercie więcej niż jednego projektanta ocena będzie stanowiła średnią wszystkich projektantów wskazanych w ofercie, którzy na etapie wykonawstwa zaangażowani będą w realizację zamówienia.

Dla części 5.

1. doświadczenie projektanta – punktowane wg następujących reguł:

a) osoba do projektowania posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie projektowania*  w odpowiednim zakresie, w specjalnościach instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych bez ograniczeń – 0 pkt

b) osoba do projektowania posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie projektowania *  w odpowiednim zakresie, w specjalnościach instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych bez ograniczeń która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta na minimum jednej robocie budowlanej polegającą na budowie, przyłączeniu lub wymianie min. 5 węzłów ciepłowniczych w jednym zadaniu– 5 pkt

c) osoba do projektowania posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie projektowania *  w odpowiednim zakresie, w specjalnościach instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych bez ograniczeń która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta na minimum dwóch robotach budowlanych polegających na budowie, przyłączeniu lub wymianie 5 węzłów ciepłowniczych w jednym zadaniu każda–

10 pkt

d) osoba do projektowania posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie projektowania *  w odpowiednim zakresie, w specjalnościach instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych bez ograniczeń która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta na minimum trzech robotach budowlanych polegających na budowie, przyłączeniu lub wymianie 5 węzłów ciepłowniczych w jednym zadaniu każda –

15 pkt.

Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 15 punktów. W przypadku wskazania w ofercie więcej niż jednego projektanta ocena będzie stanowiła średnią wszystkich projektantów wskazanych w ofercie, którzy na etapie wykonawstwa zaangażowani będą w realizację zamówienia.

2. doświadczenie kierownika robót –– punktowane wg następujących reguł:

Dla części 1.

a) osoba do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych – 0 pkt.

b) osoba do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych która będzie pełniła funkcję kierownika robót, która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót budowlanych na minimum jednej robocie budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie lub wymianie min. 1000 mb sieci preizolowanych w jednym zadaniu – 5 pkt.

c) osoba do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych która będzie pełniła funkcję kierownika robót, która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót budowlanych na minimum dwóch robotach budowlanych polegających na budowie lub przebudowie lub wymianie min. 1000 mb sieci preizolowanych w jednym zadaniu – 10 pkt.

d) osoba do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych która będzie pełniła funkcję kierownika robót, która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót budowlanych na minimum trzech robotach budowlanych polegających na budowie lub przebudowie lub wymianie min. 1000 mb sieci preizolowanych w jednym zadaniu – 15 pkt.

Dla części 2.

a) osoba do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych która będzie pełniła funkcję kierownika robót, – 0 pkt.

b) osoba do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych która będzie pełniła funkcję kierownika robót, która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót budowlanych na minimum jednej robocie budowlanej polegającej na budowie, przyłączeniu lub wymianie min. 20 węzłów ciepłowniczych w jednym zadaniu – 5 pkt.

c) osoba do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych która będzie pełniła funkcję kierownika robót, która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót budowlanych na minimum dwóch robotach budowlanych polegających na budowie, przyłączeniu lub wymianie min. 20 węzłów ciepłowniczych w jednym zadaniu – 10 pkt.

d) osoba do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych która będzie pełniła funkcję kierownika robót, która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót budowlanych na minimum trzech robotach budowlanych polegających na budowie, przyłączeniu lub wymianie min. 20 węzłów ciepłowniczych w jednym zadaniu – 15 pkt.

Dla części 3.

a) osoba do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych która będzie pełniła funkcję kierownika robót, – 0 pkt.

b) osoba do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych która będzie pełniła funkcję kierownika robót, która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót budowlanych na minimum jednej robocie budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie lub wymianie min. 1000 mb sieci preizolowanych w jednym zadaniu– 5 pkt.

c) osoba do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych która będzie pełniła funkcję kierownika robót, która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót budowlanych na minimum dwóch robotach budowlanych polegających na budowie lub przebudowie lub wymianie min. 1000 mb sieci preizolowanych w jednym zadaniu– 10 pkt.

d) osoba do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych która będzie pełniła funkcję kierownika robót, która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót budowlanych na minimum trzech robotach budowlanych polegających na budowie lub przebudowie lub wymianie min. 1000 mb sieci preizolowanych w jednym zadaniu – 15 pkt.

Dla części 4.

a) osoba do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych która będzie pełniła funkcję kierownika robót – 0 pkt.

b) osoba do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych która będzie pełniła funkcję kierownika robót, która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót budowlanych na minimum jednej robocie budowlanej polegającej na budowie min. 20 węzłów ciepłowniczych w jednym zadaniu – 5 pkt.

c) osoba do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych która będzie pełniła funkcję kierownika robót, która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót budowlanych na minimum dwóch robotach budowlanych polegających na budowie min. 20 węzłów ciepłowniczych w jednym zadaniu – 10 pkt.

d) osoba do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych która będzie pełniła funkcję kierownika robót, która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót budowlanych na minimum trzech robotach budowlanych polegających na budowie min. 20 węzłów ciepłowniczych w jednym zadaniu – 15 pkt.

Dla części 5.

a) osoba do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych która będzie pełniła funkcję kierownika robót, – 0 pkt.

b) osoba do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych która będzie pełniła funkcję kierownika robót, która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót budowlanych na minimum jednej robocie budowlanej polegającej na budowie min. 5 węzłów ciepłowniczych w jednym zadaniu – 5 pkt.

c) osoba do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych która będzie pełniła funkcję kierownika robót, która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót budowlanych na minimum dwóch robotach budowlanych polegających na budowie min. 5 węzłów ciepłowniczych w jednym zadaniu – 10 pkt.

d) osoba do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych która będzie pełniła funkcję kierownika robót, która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót budowlanych na minimum trzech robotach budowlanych polegających na budowie min. 5 węzłów ciepłowniczych w jednym zadaniu – 15 pkt.

Odpowiedź:

Zamawiający przychyla się do wniosku wykonawcy i dokuje zmian siwz w zakresie wskazanym we wniosku dotyczącym zmiany warunków podmiotowych w zakresie wymaganej zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający zmienia kryteria oceny ofert w następującym zakresie:

b. Kryterium „doświadczenie kadry” (P2) punkty zostaną przyznane wg. poniższych zasad:

1. Doświadczenie projektanta –– punktowane wg następujących reguł:

Dla części 1.

1. doświadczenie projektanta – punktowane wg następujących reguł:

a) osoba do projektowania posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie projektowania*  w odpowiednim zakresie, w specjalnościach instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych bez ograniczeń – 0 pkt

b) osoba do projektowania posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie projektowania *  w odpowiednim zakresie, w specjalnościach instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych bez ograniczeń która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta na minimum jednej robocie budowlanej polegającą na budowie lub przebudowie lub wymianie min. 1000 mb sieci preizolowanych w jednym zadaniu– 5 pkt

c) osoba do projektowania posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie projektowania *  w odpowiednim zakresie, w specjalnościach instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych bez ograniczeń która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta na minimum dwóch robotach budowlanych polegających na budowie lub przebudowie lub wymianie min. 1000 mb sieci preizolowanych w jednym zadaniu każda – 10 pkt

d) osoba do projektowania posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie projektowania *  w odpowiednim zakresie, w specjalnościach instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych bez ograniczeń która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta na minimum trzech robotach budowlanych polegających na budowie lub przebudowie lub wymianie min. 1000 mb sieci preizolowanych w jednym zadaniu każda – 15 pkt.

Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 15 punktów. W przypadku wskazania w ofercie więcej niż jednego projektanta ocena będzie stanowiła średnią wszystkich projektantów wskazanych w ofercie, którzy na etapie wykonawstwa zaangażowani będą w realizację zamówienia.

Dla części 2.

1. doświadczenie projektanta – punktowane wg następujących reguł:

a) osoba do projektowania posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie projektowania*  w odpowiednim zakresie, w specjalnościach instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych bez ograniczeń – 0 pkt

b) osoba do projektowania posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie projektowania *  w odpowiednim zakresie, w specjalnościach instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych bez ograniczeń która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta na minimum jednej robocie budowlanej polegającą na budowie, przyłączeniu lub wymianie min. 20 węzłów ciepłowniczych w jednym zadaniu– 5 pkt

c) osoba do projektowania posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie projektowania *  w odpowiednim zakresie, w specjalnościach instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych bez ograniczeń która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta na minimum dwóch robotach budowlanych polegających na budowie, przyłączeniu lub wymianie 20 węzłów ciepłowniczych w jednym zadaniu każda – 10 pkt

d) osoba do projektowania posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie projektowania *  w odpowiednim zakresie, w specjalnościach instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych bez ograniczeń która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta na minimum trzech robotach budowlanych polegających na budowie, przyłączeniu lub wymianie 20 węzłów ciepłowniczych w jednym zadaniu każda – 15 pkt.

Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 15 punktów. W przypadku wskazania w ofercie więcej niż jednego projektanta ocena będzie stanowiła średnią wszystkich projektantów wskazanych w ofercie, którzy na etapie wykonawstwa zaangażowani będą w realizację zamówienia.

Dla części 3.

1. doświadczenie projektanta – punktowane wg następujących reguł:

a) osoba do projektowania posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie projektowania*  w odpowiednim zakresie, w specjalnościach instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych bez ograniczeń – 0 pkt

b) osoba do projektowania posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie projektowania *  w odpowiednim zakresie, w specjalnościach instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych bez ograniczeń która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta na minimum jednej robocie budowlanej polegającą na budowie lub przebudowie lub wymianie min. 1000 mb sieci preizolowanych w jednym zadaniu– 5 pkt

c) osoba do projektowania posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie projektowania *  w odpowiednim zakresie, w specjalnościach instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych bez ograniczeń która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta na minimum dwóch robotach budowlanych polegających na budowie lub przebudowie lub wymianie min. 1000 mb sieci preizolowanych w jednym zadaniu każda – 10 pkt

d) osoba do projektowania posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie projektowania *  w odpowiednim zakresie, w specjalnościach instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych bez ograniczeń która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta na minimum trzech robotach budowlanych polegających na budowie lub przebudowie lub wymianie min. 1000 mb sieci preizolowanych w jednym zadaniu każda – 15 pkt.

Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 15 punktów. W przypadku wskazania w ofercie więcej niż jednego projektanta ocena będzie stanowiła średnią wszystkich projektantów wskazanych w ofercie, którzy na etapie wykonawstwa zaangażowani będą w realizację zamówienia.

Dla części 4.

1. doświadczenie projektanta – punktowane wg następujących reguł:

a) osoba do projektowania posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie projektowania*  w odpowiednim zakresie, w specjalnościach instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych bez ograniczeń – 0 pkt

b) osoba do projektowania posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie projektowania *  w odpowiednim zakresie, w specjalnościach instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych bez ograniczeń która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta na minimum jednej robocie budowlanej polegającą na budowie, przyłączeniu lub wymianie min. 20 węzłów ciepłowniczych w jednym zadaniu– 5 pkt

c) osoba do projektowania posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie projektowania *  w odpowiednim zakresie, w specjalnościach instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych bez ograniczeń która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta na minimum dwóch robotach budowlanych polegającą na budowie, przyłączeniu lub wymianie min. 20 węzłów ciepłowniczych w jednym zadaniu każda – 10 pkt

d) osoba do projektowania posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie projektowania *  w odpowiednim zakresie, w specjalnościach instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych bez ograniczeń która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta na minimum trzech robotach polegającą na budowie, przyłączeniu lub wymianie min. 20 węzłów ciepłowniczych w jednym zadaniu każda – 15 pkt.

Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 15 punktów. W przypadku wskazania w ofercie więcej niż jednego projektanta ocena będzie stanowiła średnią wszystkich projektantów wskazanych w ofercie, którzy na etapie wykonawstwa zaangażowani będą w realizację zamówienia.

Dla części 5.

1. doświadczenie projektanta – punktowane wg następujących reguł:

a) osoba do projektowania posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie projektowania*  w odpowiednim zakresie, w specjalnościach instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych bez ograniczeń – 0 pkt

b) osoba do projektowania posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie projektowania *  w odpowiednim zakresie, w specjalnościach instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych bez ograniczeń która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta na minimum jednej robocie budowlanej polegającą na budowie, przyłączeniu lub wymianie min. 5 węzłów ciepłowniczych w jednym zadaniu– 5 pkt

c) osoba do projektowania posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie projektowania *  w odpowiednim zakresie, w specjalnościach instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych bez ograniczeń która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta na minimum dwóch robotach budowlanych polegających na budowie, przyłączeniu lub wymianie 5 węzłów ciepłowniczych w jednym zadaniu każda–

10 pkt

d) osoba do projektowania posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie projektowania *  w odpowiednim zakresie, w specjalnościach instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych bez ograniczeń która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta na minimum trzech robotach budowlanych polegających na budowie, przyłączeniu lub wymianie 5 węzłów ciepłowniczych w jednym zadaniu każda –

15 pkt.

Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 15 punktów. W przypadku wskazania w ofercie więcej niż jednego projektanta ocena będzie stanowiła średnią wszystkich projektantów wskazanych w ofercie, którzy na etapie wykonawstwa zaangażowani będą w realizację zamówienia.

2. doświadczenie kierownika robót –– punktowane wg następujących reguł:

Dla części 1.

a) osoba do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych która będzie pełniła funkcję kierownika robót, która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót budowlanych na minimum jednej robocie budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie lub wymianie min. 1000 mb sieci preizolowanych w jednym zadaniu – 0 pkt.

b) osoba do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych która będzie pełniła funkcję kierownika robót, która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót budowlanych na minimum dwóch robotach budowlanych polegających na budowie lub przebudowie lub wymianie min. 1000 mb sieci preizolowanych w jednym zadaniu – 5 pkt.

c) osoba do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych która będzie pełniła funkcję kierownika robót, która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót budowlanych na minimum trzech robotach budowlanych polegających na budowie lub przebudowie lub wymianie min. 1000 mb sieci preizolowanych w jednym zadaniu – 10 pkt.

d) osoba do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych która będzie pełniła funkcję kierownika robót, która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót budowlanych na minimum czterech robotach budowlanych polegających na budowie lub przebudowie lub wymianie min. 1000 mb sieci preizolowanych w jednym zadaniu – 10 pkt.

Dla części 2.

a)  osoba do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych która będzie pełniła funkcję kierownika robót, która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót budowlanych na minimum jednej robocie budowlanej polegającej na budowie, przyłączeniu lub wymianie min. 20 węzłów ciepłowniczych w jednym zadaniu – 0 pkt.

b) osoba do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych która będzie pełniła funkcję kierownika robót, która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót budowlanych na minimum dwóch robotach budowlanych polegających na budowie, przyłączeniu lub wymianie min. 20 węzłów ciepłowniczych w jednym zadaniu – 5 pkt.

c) osoba do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych która będzie pełniła funkcję kierownika robót, która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót budowlanych na minimum trzech robotach budowlanych polegających na budowie, przyłączeniu lub wymianie min. 20 węzłów ciepłowniczych w jednym zadaniu – 10 pkt.

d) osoba do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych która będzie pełniła funkcję kierownika robót, która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót budowlanych na minimum czterech robotach budowlanych polegających na budowie, przyłączeniu lub wymianie min. 20 węzłów ciepłowniczych w jednym zadaniu – 15 pkt.

Dla części 3.

a)  osoba do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych która będzie pełniła funkcję kierownika robót, która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót budowlanych na minimum jednej robocie budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie lub wymianie min. 1000 mb sieci preizolowanych w jednym zadaniu– 0 pkt.

b) osoba do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych która będzie pełniła funkcję kierownika robót, która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót budowlanych na minimum dwóch robotach budowlanych polegających na budowie lub przebudowie lub wymianie min. 1000 mb sieci preizolowanych w jednym zadaniu– 5 pkt.

c) osoba do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych która będzie pełniła funkcję kierownika robót, która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót budowlanych na minimum trzech robotach budowlanych polegających na budowie lub przebudowie lub wymianie min. 1000 mb sieci preizolowanych w jednym zadaniu – 10 pkt.

d) osoba do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych która będzie pełniła funkcję kierownika robót, która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót budowlanych na minimum czterech robotach budowlanych polegających na budowie lub przebudowie lub wymianie min. 1000 mb sieci preizolowanych w jednym zadaniu – 15 pkt.

Dla części 4.

a) osoba do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych która będzie pełniła funkcję kierownika robót, która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót budowlanych na minimum jednej robocie budowlanej polegającej na budowie min. 20 węzłów ciepłowniczych w jednym zadaniu – 0 pkt.

b) osoba do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych która będzie pełniła funkcję kierownika robót, która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót budowlanych na minimum dwóch robotach budowlanych polegających na budowie min. 20 węzłów ciepłowniczych w jednym zadaniu – 5 pkt.

c) osoba do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych która będzie pełniła funkcję kierownika robót, która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót budowlanych na minimum trzech robotach budowlanych polegających na budowie min. 20 węzłów ciepłowniczych w jednym zadaniu – 10 pkt.

d) osoba do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych która będzie pełniła funkcję kierownika robót, która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót budowlanych na minimum czterech robotach budowlanych polegających na budowie min. 20 węzłów ciepłowniczych w jednym zadaniu – 10 pkt.

Dla części 5.

a) osoba do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych która będzie pełniła funkcję kierownika robót, która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót budowlanych na minimum jednej robocie budowlanej polegającej na budowie min. 5 węzłów ciepłowniczych w jednym zadaniu – 0 pkt.

b) osoba do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych która będzie pełniła funkcję kierownika robót, która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót budowlanych na minimum dwóch robotach budowlanych polegających na budowie min. 5 węzłów ciepłowniczych w jednym zadaniu – 5 pkt.

c) osoba do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych która będzie pełniła funkcję kierownika robót, która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót budowlanych na minimum trzech robotach budowlanych polegających na budowie min. 5 węzłów ciepłowniczych w jednym zadaniu – 10 pkt.

d) osoba do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych która będzie pełniła funkcję kierownika robót, która posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót budowlanych na minimum czterech robotach budowlanych polegających na budowie min. 5 węzłów ciepłowniczych w jednym zadaniu – 15 pkt.

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :

- Zmienia się zapis zawarty w pkt IV siwz z: Budowę węzłów ciepłowniczych z zakresu rozbudowy sieci ciepłowniczej dla nowych odbiorców (197 szt.), zmienia się na: Budowę węzłów ciepłowniczych z zakresu rozbudowy sieci ciepłowniczej dla nowych odbiorców (135 szt.).

- Zmienia się zapisy zawarte w pkt  VII ppkt 1.3 SIWZ zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6

- Zmienia się zapis zawarty w pkt IX pakt 1 SIWZ z:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokościach:

Część 1. – 100 000,00  zł,

Część 2. -    30 000,00 zł,

Część 3. -  800 000,00 zł,

Część 4. -    20 000,00 zł,

Część 5. -    10 000,00 zł.

Zmienia się na:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokościach:

Część 1. – 100 000,00  zł,

Część 2. -    30 000,00 zł,

Część 3. -    80 000,00 zł,

Część 4. -    20 000,00 zł,

Część 5. -    10 000,00 zł.

- Zmienia się zapis zawarty w pkt XII SIWZ  z:

1. Oferty należy złożyć w terminie do 11 lutego 2019 r. do godziny 9:00.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 lutego 2019  r., o godzinie 9.30 .

Zmienia się na:

1. Oferty należy złożyć w terminie do 18 lutego 2019 r. do godziny 9:00.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 lutego 2019  r., o godzinie 9.30 .

5. Zmienia się zapis zawarty w pkt XIII SIWZ zgodnie z zakresem odpowiedzi na pytanie nr 6

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Połaniec 2019-01-28